
建筑消防设施产品现场检查判定情况汇总表
地市：太原市

	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位
名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产
企业名称
	是否经生产企业确认
	现场检查
判定结论
	是否送检

（送检结果）

	1
	综改区消防救援大队
	山西焦煤科学技术研究院
	防火卷帘
	TFJ（W）-300300-TF3-Cz-S-350（主型）
	任丘市信洋门业有限公司
	是
	合格
	否

	2
	小店区消防救援大队
	山西观聆影院管理有限公司
	无机纤维复合防火卷帘
	TFJ（W）-300300-TF3-Cz-S-350
	任丘市永顺门业有限公司
	是
	合格
	否

	3
	阳曲县消防救援大队
	太原市致远实验中学
	排烟阀
	490*590+250
	山东格瑞德集团有限公司
	是
	合格
	否

	4
	迎泽区消防救援大队
	并州饭店
	排烟阀
	500×320
	浙江聚英风机工业有限公司 
	是
	合格
	否

	5
	西山消防救援大队
	西山煤电（集团）公司万隆公司惠生活广场
	防火阀
	400*250
	德州逸旭空调设备有限公司
	否
	合格
	否

	6
	迎泽区消防救援大队
	并州饭店
	防火阀
	630×630
	浙江聚英风机工业有限公司 
	是
	合格
	否


地市：大同市
	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位

名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产

企业名称
	是否经生产企业确认
	现场检查

判定结论
	是否送检

（送检结果）

	1
	平城区消防救援大队
	大同泰瑞教育投资管理有限责任公司
	特级防火卷帘
	TFJ（W）-300300-TF3-Cz-S-345
	遵化市神垒门业有限公司
	是
	不合格
	否

	4
	灵丘县消防救援大队
	灵丘县客又多生活超市
	无机纤维复合防火卷帘
	FJK-SF-QL03
	福建安麟智能科技股份有限公司
	是
	合格
	否

	2
	云冈区消防救援大队
	大同市云冈区爱思花田幼儿园
	排烟阀
	 PYF SDc-YK-600*250
	德州岳维通风设备有限公司
	是
	合格
	否

	6
	左云县消防救援大队
	大同鹊山精煤有限责任公司采煤沉陷区治理搬迁安置项目（一标段）
	排烟阀
	PYF SDc-K-800*800
	德州鑫航通风设备有限公司
	否
	合格
	否

	3
	云州区消防救援大队
	保利和光尘樾小区（保利（山西）物业服务有限公司）
	排烟防火阀
	PFHFWSDc-K-Φ600
	德州金能空调设备有限公司
	否
	合格
	否

	5
	浑源县消防救援大队
	山西芪颐源恒山黄芪产业集团有限责任公司
	排烟防火阀
	PFHF WSDc-K-2500× 1250
	德州中冠通风设备有限公司
	是
	合格
	否


地市：朔州市
	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位

名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产

企业名称
	是否经生产企业确认
	现场检查

判定结论
	是否送检

（送检结果）

	1
	怀仁市消防救援大队
	怀仁市云中街道尚舍服装店
	消火栓箱
	SG24A65-J
	太原市龙安金典消防设备有限公司
	是
	合格
	否

	2
	山阴县消防救援大队
	山阴县华臣酒店有限公司
	消火栓箱
	SG24B65Z-J
	四川星月阳消防设备有限公司
	是
	合格
	是

（合格）

	3
	朔州经济开发区消防救援大队
	中煤平朔发展集团有限公司维修租赁中心
	钢制防火卷帘
	GFYJ-300300-FY3-C2-D-80型
	河北北上金属门窗制品有限公司
	否
	合格
	是

（合格）

	4
	平鲁消防救援大队
	苏晋朔州煤矸石发电有限公司
	特级防火卷帘
	TFJ（W）-300300-TF3-C2- S-260
	任丘市顺成安防门业有限公司
	否
	合格
	否

	5
	应县消防救援大队
	应县金都村镇银行有限责任公司
	防火阀
	FHF WSDc—FK—500×400
	山东蓝诺空调设备有限公司
	是
	不合格
	是

（合格）

	6
	怀仁市消防救援大队
	怀仁市虫二小院服饰店
	防火阀
	850*200
	山东中南科莱空调设备有限公司
	是
	合格
	否


地市：忻州市
	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位
名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产
企业名称
	是否经生产企业确认
	现场检查
判定结论
	是否送检

（送检结果）

	1
	忻府区消防救援大队
	忻州市维也纳酒店管理有限公司
	排烟阀
	XPZ-1-14
	德州科瑞特风机有限公司
	是
	不合格
	否

	2
	保德县消防救援大队
	保德县新城区韶华未来城
	排烟阀
	WSDc-K-1050×400-W
	德州卓特空调设备有限公司
	是
	合格
	否

	3
	岢岚县消防

救援大队
	岢岚县人民

医院
	排烟防火阀
	PFHF WSDc-K-800X700
	山东昌明空调设备有限公司
	否
	合格
	否

	4
	神池县消防救援大队
	神池县中医院
	排烟防火阀
	ZPFHF-WSDc-K-24/0.7
	南皮县奥天五金制品有限公司
	否
	合格
	否


地市：吕梁市
	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位
名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产
企业名称
	是否经生产企业确认
	现场检查
判定结论
	是否送检

（送检结果）

	1
	汾阳市消防救援大队
	汾阳市汾府景观小区（汾阳市香江物业有限公司）
	消火栓箱
	SG24A65-J
	福建省广龙消防阀门有限公司
	是
	合格
	否

	6
	离石区消防救援大队
	吕梁市离石区东遇商务酒店
	消火栓箱
	SG24A65-J
	山东定梁消防科技有限公司
	是
	合格
	否

	2
	文水县消防救援大队
	文水县韩村星季酒店
	排烟阀
	PFHF WSDc-K-2000*1000
	德州硕辰空调设备有限公司
	否
	合格
	否

	3
	文水县消防救援大队
	文水县丽泽苑
	排烟阀
	PFHF WSDc-K-2000*1000
	山东通源机电有限公司
	否
	合格
	否

	4
	方山县消防救援大队
	吕梁市第一中学
	排烟防火阀
	PFHF WSDc-K-1050*1000-KL
	山东中南科莱空调设备有限公司
	否
	合格
	否

	5
	方山县消防救援大队
	方山县第一中学
	排烟防火阀
	PFHF WSDc-k1250*400
	山东金建通风设备有限公司
	否
	合格
	否


地市：晋中市

	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位
名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产
企业名称
	是否经生产企业确认
	现场检查
判定结论
	是否送检

（送检结果）

	1
	榆社县消防救援大队
	榆社县川渝房火锅店
	消火栓箱
	SG24A65-J
	河南柳城消防器材有限公司
	否
	合格
	否

	2
	榆社县消防救援大队
	榆社县好厨酒楼坊
	消火栓箱
	SG24E65Z-J
	佛山市共安消防设备有限公司
	否
	合格
	否

	3
	介西消防救援大队
	太原市怡安居物业管理有限公司介休分公司
	排烟阀
	HTF-6
	中大空调集团有限公司
	否
	合格
	否

	4
	高校消防救援大队
	晋中仁和万达广场商业管理有限公司
	排烟阀
	1000*500
	山东霖臻睿空调设备有限公司
	否
	合格
	否

	5
	介西消防救援大队
	太原市怡安居物业管理有限公司介休分公司
	防火阀
	FHF-WS-FK-D
	山东中南科莱空调设备有限公司
	否
	合格
	否

	6
	高校消防救援大队
	晋中仁和万达广场商业管理有限公司
	防火阀
	800*630
	山东霖臻睿空调设备有限公司
	否
	合格
	否


地市：阳泉市

	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位
名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产
企业名称
	是否经生产企业确认
	现场检查
判定结论
	是否送检

（送检结果）

	1
	郊区消防救援大队
	江海集团（阳泉）酒店管理有限责任公司
	挂置式消火栓箱
	SG24A65
	山西省阳泉华通消防器材厂
	否
	合格
	是

（合格）

	2
	西城消防救援大队
	华阳新材料科技集团有限公司矿山服务部
	消火栓箱
	SG24D65Z-J
	石家庄海兴消防器材有限公司
	是
	合格
	是

（合格）

	3
	城区消防救援大队
	阳泉爱尔眼科医院有限公司
	（排烟）防火阀
	PFHF WSDc-K-630×400
	德州众迈空调设备有限公司
	否
	合格
	是

（合格）

	4
	矿区消防救援大队
	阳泉市矿区华龙之星二矿仓储会员超市
	（排烟）防火阀
	PFHF WSDc-K-1500×500
	山东锦松环境设备有限公司
	否
	合格
	是

（合格）


地市：长治市
	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位

名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产

企业名称
	是否经生产企业确认
	现场检查

判定结论
	是否送检

（送检结果）

	1
	襄垣县消防救援大队
	襄垣县天垣酒店管理有限公司
	排烟阀
	ZPYF SDc-K-24/0.7
	靖江市中汇空调设备有限公司
	否
	合格
	是

（合格）

	2
	潞州区消防救援大队
	山西镁乐文化传媒有限公司
	排烟阀
	PYFSDc-YK-1000*250
	德州海航空调通风设备有限公司
	是
	合格
	是

（合格）

	3
	高新技术产业开发区消防救援大队
	长治市长治高新技术产业开发区妙手养生馆
	排烟防火阀
	PFHFWSDc-K-800×320
	德州中南科莱空调设备有限公司 
	是
	合格
	否

	4
	长子县消防救援大队
	长子县麦克电竞网咖有限公司
	排烟防火阀
	PFHF WSDc-K-1250×1000
	山东晟钊通风设备有限公司
	是
	合格
	否


地市：晋城市
	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位

名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产

企业名称
	是否经生产企业确认
	现场检查

判定结论
	是否送检

（送检结果）

	1
	泽州县消防救援大队
	晋凤壹号住宅小区
	消火栓箱
	SG24E65Z-a
	潍坊华宝消防器材有限公司
	是
	合格
	否

	2
	晋城经济技术开发区消防救援大队
	晋城城市展览馆及周边生态景观项目
	消火栓箱
	SG24E65Z-J
	河南柳成消防器材有限公司
	是
	合格
	否

	3
	城区消防救援大队
	晋城市城区景瑞之星台球俱乐部
	防火卷帘
	特级

TFJ（W）-300300-TF3-Cz-S-380-1
	任丘市安蓝传动支架板厂
	否
	不合格
	否

	4
	沁水县消防救援大队
	山西鼎新商贸有限公司
	防火卷帘
	GFJ-300300-F2-Cz-D-80
	河北兴鸿门业有限公司
	是
	合格
	否

	5
	阳城县消防救援大队
	阳城县美韵花园大酒店有限公司
	防火阀
	PFHFWSDc-K-1250*1000
	德州耀星空调设备有限公司
	是
	合格
	否

	6
	晋城经济技术开发区消防救援大队
	晋城城市展览馆及周边生态景观项目
	防火阀
	PFHF WSDc-K-

1250×800
	德州泽硕通风设备有限公司
	是
	合格
	否

	7
	泽州县消防救援大队
	南洋广场
	排烟防火阀
	PFZF-Y-C-Φ650
	德州凯耀空调设备有限公司
	是
	合格
	否

	8
	高平市消防救援大队
	诚建·丹枫苑
	排烟防火阀
	PFHF WSDc-k-800
	德州山业空调设备有限公司
	是
	合格
	否


地市：临汾市

	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位
名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产
企业名称
	是否经生产企业确认
	现场检查
判定结论
	是否送检

（送检结果）

	1
	浮山县消防救援大队
	山西恒锦盛科技有限公司
	排烟阀
	PYF SDc-YK-800×800
	德州才兴空调设备有限公司
	是
	合格
	否

	2
	乡宁县消防救援大队
	乡宁县昌宁镇心连心宴会厅
	排烟阀
	PYF SDc-K-1250×300
	德州明创空调设备有限公司
	是
	合格
	否

	3
	翼城县消防救援大队
	翼城县人民医院拆迁工程
	排烟防火阀
	WSDc-K-630*1000
	山东中南科莱空调设备有限公司
	是
	不合格
	否

	4
	蒲县消防救援大队
	蒲县中医医院
	排烟防火阀
	PFHF WSDc-K-700×400-a
	德州创达通风设备有限公司
	是
	合格
	否


地市：运城市

	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位
名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产
企业名称
	是否经生产企业确认
	现场检查
判定结论
	是否送检

（送检结果）

	1
	河津市消防救援大队
	山西万杰兴业房地产开发有限公司（萬盛花苑二期）
	防火卷帘
	GFYJ-300300-FY3-Cz-D80
	任丘市新瑞门业有限公司
	是
	不合格
	是

（合格）

	2
	盐湖区消防救援大队
	山西弘丰源房地产开发有限公司（天玺城7#—11#、14#、15#、3A#、4A#楼及二期地下车库（含人防工程））
	防火卷帘 
	TFJ（W）-300300-TF3-Cz-

S-350-A
	任丘市鑫实门业有限

公司
	是
	合格
	是

（合格）

	3
	河津市消防救援大队
	中煤华晋集团有限公司（王家岭矿联建楼、工业场区仓库消防系统改造）
	防火阀
	FHF WSDc-FK-1250*1000
	德州圣宁空调设备有限公司
	是
	不合格
	是

（合格）

	4
	盐湖区消防救援大队
	山西星河房地产开发有限公司（晋府壹号16#楼及地库）
	防火阀
	FHF WSDc-FK-1500×800
	山东贝州机电工程有

限公司
	是
	合格
	是

（不合格）

	5
	闻喜县消防救援大队
	山西华地置业有限公司
	排烟防火阀
	PFHF WSDc-K-800*400
	德州中恒环境科技有限公司
	是
	不合格
	是

（合格）

	6
	运城经济技术开发区消防救援大队
	运城市鼎元房地产开发有限公司（幸福小镇、自由空间幸福小镇6#-10#）
	排烟防火阀
	PFHF WSDc-K-700× 400-GRAD
	山东格瑞德集团有限公司
	是
	不合格
	是

（不合格）
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